Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация Краснокутского сельского поселения

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.05.2022 г.                                             № 50                            х. Красный Кут

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах Краснокутского сельского поселения и на прилегающих к ним территориям

### В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области согласно приложению 1.

2.Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области согласно приложению 2.

3.Заместителю главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам и старшему инспектору по благоустройству и пожарной безопасности:

-поддерживать имеющиеся на территории поселения источники наружного противопожарного водоснабжения в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров

- два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 мая и осенью – с 01 октября по 01 ноября) проводить совместно с 68 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ростовской области комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

4.Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

5.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрации Краснокутского сельского поселения.

6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснокутского

сельского поселения                                                                                    В.Н. Огнев

Приложение 1

к Постановлению

Администрации Краснокутского

сельского поселения

от 13.05.2022 г. № 50

- ПОРЯДОК

- содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов и прилегающих к ним территориях Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

- Общие положения

  - Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов и прилегающих к ним территориях Краснокутского сельского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

  - В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

- источники наружного противопожарного водоснабжения 
(далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

- пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки;

- противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

- пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

- район выезда - территория, на которой силами 68 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ростовской области (далее – 3 ПСО) или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

  - Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления - муниципальным образованием Краснокутское сельское поселение (далее – Краснокутское  сельское поселение), ГУП УРСВ Октябрьского района , абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты), иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами 3 ПСО и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории Краснокутского сельского поселения.

- Содержание и эксплуатация источников ППВ

  - Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств подразделений 3 ПСО или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление «ЕДДС Октябрьского района» (по телефону _1-12) и подразделений 3 ПСО (по телефону _01 или 101) о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ;

  - Размещение источников ППВ на территории Краснокутского сельского поселения и характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

  - Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на администрацию Краснокутского сельского поселения, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

  - Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

- Учет, проверка и испытание источников ППВ

  - Администрация Краснокутского сельского поселения, ГУП УРСВ Октябрьского района, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

  - В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Краснокутского сельского поселения организует, ГУП УРСВ Октябрьского района, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

- Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями администрации Краснокутского сельского поселения, совместно с представителями 3 ПСО. Для проверки состояния источников ППВ могут приглашаться представители администрации Октябрьского района.

- Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

  - 3 ПСО в установленном порядке сообщает в администрацию Краснокутского сельского поселения, надзорной деятельности Октябрьского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской  области, руководителю МУП ЖКХ Октябрьского района, абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

  - При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- - Неисправности (недостатки) исключающие забор воды:

- 1.  Отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:

- 1.1. Отсутствие указателя (координатной таблички);

- 1.2. Не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).

- 2. Невозможность подъезда:

- 2.1. Невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

- 2.2. Отсутствие подъезда.

- 3. Невозможность его обнаружения:

- 3.1. Засыпан грунтом (мусором и т.п.);

- 3.2. Завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);

- 3.3. Под слоем льда (снега);

- 3.4. Заасфальтирован.

- 4. Невозможность установить пожарную колонку:

- 4.1. Сдвинут колодец;

- 4.2. Колодец завален грунтом;

- 4.3. Колодец заплыл грязью;

- 4.4. Стояк низко расположен;

- 4.5. Сбита резьба на стояке;

- 4.6. Смещён стояк;

- 4.7. Сужены проушины на верхнем фланце;

- 4.8. Мешают болты на верхнем фланце.

- 4. Наличие технических дефектов:

- 5.1. Заглушен;

- 5.2. Нет стояка;

- 5.3. Не закреплён стояк;

- 5.4. Стояк забит грунтом;

- 5.5. Трещина в стояке;

- 5.6. Нет штока;

- 5.7. Проворачивается (сорван) шток;

- 5.8. Шток не провернуть;

- 5.9. Погнут шток;

- 5.10. Длинный шток;

- 5.11. Короткий шток;

- 5.12. Малый квадрат штока;

- 5.13. Большой квадрат штока;

- 5.14. Стёрты грани штока;

- 5.15. Разбит фланец.

- 6. Отключение от магистрали:

- 6.1. Отключение от магистрали.

- 7. Заморожен:

- 7.1. Заморожен.

- - Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

- 1. Дефекты:

- 1.1. Указатель (табличка), не соответствует действительности:

- а) номер дома;              д) координаты;

- б) тип гидранта;           е) плохо видны надписи;

- в) тип сети;                   ж) цвет таблички;

- г) диаметр сети;

- 1.2. Указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;

- 1.3. Не закрывается (течёт);

- 1.4. Низкое давление в сети;

- 1.5. Отсутствует дренаж колодца;

- 1.6. Нет комплекта;

- 1.7. Сдвинуто кольцо колодца;

- 1.8. Нет крышки колодца;

- 1.9. Нет крышки стояка гидранта;

- 1.10. В стояке нет затравки (пробки);

- 1.11. Течь под верхним фланцем;

- 1.12. Течь под нижним фланцем;

- 1.13. Вода в стояке (не работает сливное устройство);

- 1.14. Вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод).

- Отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

- Указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте, и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

  - Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

  - При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- отсутствие указателя (координатной таблички);

- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

- отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

- низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

- не герметичен (не держит воду);

- отсутствует упорный брус;

- не закреплён упорный брус;

- неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.

  - При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

- неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

- невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

- отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

  - При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

  - Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

  - Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

- Ремонт и реконструкция источников ППВ

  - Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

  - Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

  - На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками ГУП УРСВ Октябрьского района, администрацией Краснокутского сельского поселения совместно с представителями 3 ПСО и определяются меры по обеспечению территории Краснокутского сельского поселения водоснабжением для целей пожаротушения.

  - Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенного пункта и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

- Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению 3 ПСО.

  - Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта ГУП УРСВ Октябрьского района принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформирован 3 ПСО.

  - ГУП УРСВ Октябрьского района и администрация Краснокутского сельского поселения должны уведомлять подразделения 3 ПСО об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

  - По окончании работ по ремонту источников ППВ силы 3 ПСО привлекаются на проверку их состояния.

  - Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

- Организация взаимодействия

  - Вопросы взаимодействия между ГУП УРСВ Октябрьского района, администрацией Краснокутского сельского поселения, абонентами, организациями, 3 ПСО в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

  - Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами 2 ПСО и обеспечения максимальной водоотдачи сетей МУП Октябрьского района, администрация Краснокутского  сельского поселения, абонент или организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий(ую) конкретные местные условия.

Силы 3 ПСО осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях тушения пожаров, для контроля состояния источников ППВ в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ростовской области.

Старший инспектор по вопросам

благоустройства и пожарной безопасности                                              Курт О.Ю.

Приложение 2

к Постановлению

Администрации Краснокутского

сельского поселения

от 13.05.2022 г. № 50

Источники наружного водоснабжения, предназначенные для целей пожаротушения по Краснокутскому сельскому поселению

- х. Красный Кут

Гидранты-28ПГ

- ул. Социалистическая-  9 ПГ; № 1;2; 11; 21; 33; 42; 43; 44; 57

-ул. Социалистическая – ул. Молодежная -1 ПГ

- ул. Молодежная- 6 ПГ; № 1; 3; 13; 23; 31; 32

- ул. Калинина -1 ПГ; № 30

-ул. Заречная -  9 ПГ; № 1а; 11; 23; 41; 59; 67; 79; 95; 124

- ул. Чистова – (между СДК и пожарным депо) – 1 ПГ

- на углу пер Колхозный № 2 и ул. Чистова № 45- 1ПГ

Общественные колонки - 3 шт:

- пер. Колхозный № 10 и № 22

- ул. Чистова 85

Пожарный водоем 50 м3 – 1 шт.

во дворе МОУ СОШ № 26

2. х. Новогригорьевка

Гидранты –12 ПГ

-ул. Чапаева -  2 ПГ-  № 6; 24; 28.

-ул. Кирова - 4 ПГ- № 13; 17; 37; 57

- ул. Степная - 4 ПГ- № 1а; 8

-ул. Садовая - 2 ПГ-  №2; 26

3.х. Веселый:

Гидранты-3 ПГ

-ул. Молодежная- 1 ПГ; № 6

- ул. Центральная- 1 ПГ (ФАП)

-1003 км трасса М-4 ДОН- автостоянка- мотель- 1 ПГ

4. х. Калиновка

Гидранты- 29 ПГ

- ул. Степная – 8 ПГ; № 2; 8; 12; 18; 28; 34; 42; 44а

-ул. Веселая – 4 ПГ; № 1; 5; 13; 30

-ул. Придорожная – 5 ПГ; № 9а; 25; 43; 51; 61

-ул. Мостовая – 2 ПГ; № 1а; 7

-ул. Центральная- 10 ПГ; № 2; 14; 22; 30; 34; 40; 44; 60; 68; 76

5.х.Новопавловка-24 ПГ

- ул. Центральная – 8 ПГ; № 1(магазин); 7; 17; 23; 41; 50; 64; (около ЛЭП)

-ул. Первомайская – 1 ПГ; № 17

- ул. Степная- 4 ПГ; № 16; 30; 33

-ул. Социалистическая- 3 ПГ; № 18; 28; 36

-ул. Камышевская 1 ПГ; № 4

-ул. Карьерная- 4 ПГ; № 13; 14; 45; 48

-ул. Московская – 3 ПГ; № 1; 17; 27

ООО «Евродон» - 32 ПГ

6.х. Марьевка-2 ПГ

Гидранты-2 шт.

-ул. Вишневая- 2 ПГ; (СДК); (напротив магазина)

- ВБР- 15

7.п. Интернациональный -72ПГ

-ул. Ясеневая-5 ПГ: № 1;17;27;31;49

- ул. Ясеневая- пер. Вишневый -1 ПГ

-ул. Дружелюбная - 3ПГ: №9; (поле); 19

-ул. Молодежная – 1ПГ: №4

-ул. Дружелюбная- ул. Молодежная 1 ПГ

-ул. Железнодорожная- 15ПГ: №1;5;17;20;32;40;49;50;51;56;58;65;70;78;88

-ул. Мостовая – 6 ПГ: № (магазин «Люкс»)2;11;17;18; 18

-ул. Мостовая пер. Шахтерский- 1 ПГ

-ул. Восточная- 5ПГ: №1;6;20;34;50

-ул. Степная – 2ПГ: № 11;80

-ул. Садовая – 6 ПГ: №9;23;53-55;58;68;71

-ул. Заречная –8ПГ: №1;7;22;25;32;43;46;57

-пер. Короткий –1 ПГ: №1

-пер. Шахтерский-1 ПГ: №6

-ул. Зеленая- 2 ПГ: №11;30

-ул. Харьковская- 7 ПГ: № 1;2;3;4;39;41;47; в поле перед врезкой.

- ул. Кленовая -2 ПГ: № 8;20

-пер. Вишневый- 2 ПГ: № 7;9

-ул. Майская- 2 ПГ: № 19;21

2 ПГ напротив маслоцеха;

20 ПГ ООО «Евродон».

Водоемы: ГТС:

-Пруд севернее 1,2 км от х. Новогригорьевка и 1 км юго-западнее х. Весёлый река Аюта (пирс со старого моста)